蒲江县中医医院

水质在线自动监测系统运维服务采购项目（第2次）
询
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件
项目编号：PJZY-2026-005

采购人：蒲江县中医医院 

2026年5月

第一章 项目情况

根据工作需要，蒲江县中医医院拟对蒲江县中医医院水质在线自动监测系统运维服务进行院内公开询价采购，拟确定1名中标（成交）供应商，现诚邀符合相关条件的供应商前来参与。

一、项目编号：PJZY-2026-005

二、项目名称：蒲江县中医医院水质在线自动监测系统运维服务采购项目（第2次）。

三、项目简介：本项目共1个包。采购内容为水质在线自动监测系统运维服务。（具体详见“第五章”）

四、本项目最高限价：最高限价22000.00元/年，超过22000.00元/年限价的报价无效。（实质性要求）

第二章 投标报名时间及方式

一、2026年5月12日至2026年5月14日17时00分(北京时间)。

二、报名时间期限内完成填写以下资料并发送至指定QQ邮箱(3838540973@qq.com)。

（一）完成《蒲江县中医医院院内采购报名表》。(盖鲜章)(见附件1)

（二）需提供公司的《营业执照》。（盖鲜章）

（三）法人/负责人身份证复印件。（盖鲜章）（法人报名适用）

（四）介绍信及业务员的身份证复印件。（盖鲜章）（非法人/负责人报名适用）

（五）以上资料扫描成1个PDF文件，按照“单位名称+项目名称”的文件名发送指定邮箱。

(六)以上材料使用电子公章/公章均可。
第三章 投标、开标、评标时间、地点

一、投标时间：2026年5月18日10时10分-2026年5月18日10时30分。(北京时间)

二、开标时间： 2026年5月18日10时30分。(北京时间)

三、投标及开标地点：蒲江县中医医院行政三楼会议室。

四、评标时间、地点：2026年5月18日11时00分，(北京时间)蒲江县中医医院行政三楼会议室。

五、其它事项：投标申请文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照询价文件要求密封的投标申请文件概不接受。本次响应不接受邮寄的投标申请文件。

投标申请文件制作：(见附件3)

第四章 资格条件

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(提供承诺函，格式自拟)

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）具备法律、行政法规规定的其他条件。

二、特殊资格

1.营业执照经营范围包含环境监测服务、环保设备运维、自动监控系统运行维护等相关内容。

三、本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

四、本项目不接受联合体投标。
第五章 采购项目要求
一、项目内容及技术或服务要求

（一）项目概况

本项目为蒲江县中医医院污水处理站出水口水质在线自动监测系统全维保服务，保障 COD、PH、余氯、流量计、采样器、数采仪等设备稳定运行、数据准确上传，满足环保部门监管要求。
（二）服务内容

本项目为水质在线自动监测系统整体运维服务，包含污水站出水口 COD 在线监测仪、PH 分析仪、余氯在线分析仪、流量计、自动采样器、数据采集传输仪（数采仪）及配套管路、供电、通讯系统的日常巡检、校准调试、定期维护、故障维修、试剂耗材供应、易耗品更换、备件保障、数据上传管理、环保对接配合、档案报表编制、软件免费升级等全流程维保工作，服务质量须符合《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）等国家及行业规范要求，确保设备运行正常稳定、监测数据实时有效、准确连续、可靠上传至环保监管平台。
（三）技术服务要求

1.运维范围出水口 COD 在线监测仪、PH 分析仪、余氯在线分析仪、流量计、自动采样器、数据采集传输仪（数采仪）及配套管路、供电、通讯系统。

2.总体技术标准
2.1执行《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）设备运行正常、稳定；数据实时、有效、准确、连续、可靠上传环保平台。

2.2 COD 控制指标≤250mg/L，各项监测数据符合环保排放要求。
3.全维保服务内容
3.1日常巡检：每周 1 次现场巡检，检查设备状态、标液 / 试剂、管路、电极、通讯、站房环境。

3.2定期维护：每周清洗探头与管路；每月校准、校验、重复性 / 漂移测试、易耗品更换；每年全面检修。

3.3故障响应：接到通知1 小时内响应，24 小时内恢复运行；72 小时无法修复需报备环保部门并提供备用设备。

3.4远程诊断：每日 1 次远程诊断，异常立即到场处理。

试剂与耗材：免费提供运维所需试剂、标液、易耗品、备件，含在总价内。

3.5环保对接：免费配合环保部门流量比对、抽检、校验、验收考核。

3.6档案报表：按时提交周报、月报、运维记录、校准记录、比对记录等，按要求归档。

3.7软件升级：免费提供数采仪及监控软件升级服务。

3.8废液管理：负责废液收集至指定位置，不负责处置。

3.9工作完成时限故障24 小时内恢复；定期巡检、维护按周/月/年按时完成。

人员要求

运维人员须具备环保运维相关培训合格证书（《环保设施运营专业技术培训证书》【污染源自动监测(污废水运维工)运维技术】）。
二、商务要求

（一）服务期限：1年。

（二）服务地点：蒲江县中医医院。

（三）服务时间：按照采购人要求提供服务。

（四）付款方式及条件：

1.按年支付。

2.经采购人验收合格，中标人开具合法增值税普通发票后，根据采购人财务制度支付费用。

（五）违约责任 

1.乙方未按合同约定的响应时间、到场时间、维保标准提供服务的，每逾期一次，应向甲方支付违约金1000元；因维保不及时造成甲方设备/系统停机、故障扩大的，乙方应承担相应赔偿责任。

2.乙方维保质量不符合合同约定标准，经整改仍未达标的，甲方有权扣除相应维保费用；给甲方造成直接经济损失的，乙方应在损失范围内承担赔偿责任。

3.乙方擅自转包、分包维保服务，或泄露甲方在维保过程中获悉的保密信息、数据资料的，甲方有权扣除相应维保费用，并赔偿因此造成的全部损失。

4.因乙方操作不当、使用不合格配件/耗材导致维保标的损坏、系统故障或其他财产损失的，由乙方负责维修、更换，并承担全部赔偿责任。

（六）其它

在服务期内，因不可抗力因素，包含但不限于因国家政策、法律法规、地方国家政策或上级主管部门政策要求医院发生资源整合、营业地变动，采购人有权终止合同且不承担法律责任。

三、其它要求

（一）投标人须提供：详细运维实施方案、故障应急处置预案、服务保障措施等。
（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中约定。

（三）合同履行期间，若发生争议，双方协商不成时，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
四、验收标准

供应商与采购人参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）的要求进行验收。

注：本章所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为投标申请文件无效。

第六章 投标须知

一、报价要求(实质性要求)
（一）本项目报价方式为为综合包干价。包括但不限于服务、人工、保险、税费和询价文件规定的其它费用，采购人不承担额外的费用，供应商在报价中应自行考虑。

（二）报价一览表(详见附件2)：报价按医院提供电子表格顺序填写，不得随意改变报价一览表的格式。

（三）报价一览表中的各项内容的报价必须计算准确，无二次报价。若因供应商未考虑周全或对询价文件的误解而造成的少计费用等，采购人不承担任何责任。

（四）供应商报价不得超过询价文件给出的最高限价，超过最高限价的报价无效。
二、投标申请文件制作（附件3）

投标申请文件(一正一副)装订成册(每页加盖公章/电子公章均可)。并在其封面上清楚地标明投标申请文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标申请文件为准。

三、封包要求

密封包装的最外层应标明项目名称、项目编号、包号（若有）、供应商名称、年月日，共2个封包。

封包1：报价一览表(附件2)。

封包2：投标申请文件一正本、一副本(附件3)。

四、开/评标要求

（一）资格和符合性审查标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	审查情况

	1
	投标人资质条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商需提供公司《营业执照》复印件等有效资质材料。(盖公章)。

8.本次采购不接受以他人名义或挂靠参与。

9.营业执照经营范围包含环境监测服务、环保设备运维、自动监控系统运行维护等相关内容。

10.本项目不接受联合体投标。
	

	2
	身份证明或授权委托
	提供法人/负责人证明书或授权书；（须提供法人/负责人及被授权人身份证复印件，授权委托书需加盖公章）
	

	3
	签字、盖章要求
	要求签字盖章的地方需加盖公章、签字。
	

	4
	采购范围
	采购范围与询价文件要求不存在实质性差异。
	

	5
	其他内容
	是否符合询价文件要求的其它实质性要求，且不得附有采购人不能接受的条件。
	

	以上评审有一条不通过，则视为初步评审不通过，不能进入下一步评审，投标申请文件作否决处理。


（二）评标方法：最低评标价法。

五、评标结果

详见蒲江县中医医院官网。
六、合同签订

公示期满无异议后，成交通知书发出之日起30日内到采购人归口管理部门签订合同，否则按自行放弃中标资格处理。

七、其它

（一）若需要，自行组织踏勘或联系医院采购部。联系人及联系电话：杜老师 88532868。（时间：工作日上午9：00至11：30，下午14：30至17：00）。
（二）如有疑问请联系医院采购部 联系电话：028-88532868。

附件：

附件1：蒲江县中医医院院内采购报名表

附件2：报价一览表.docx

附件3：投标申请文件格式.docx

2026 年5月11日

